| 资阳市雁江区人民医院检测项目及要求 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **检测项目** | | **监测点位** | **检测频次** | **合格标准** | **备注** |
| 粪大肠菌群数(MPN/L) | | 2 | 1次/月 | ＜5000 | 检测报告 |
| 总余氯(采用含氯消毒剂消毒) | | 2 | 2次/日 | 2~8 | 手工台账 |
| 肠道致病菌 | 沙门氏菌 | 2 | 1次/季度 | 不应检出 | 检测报告 |
| 志贺氏菌 | 2 | 2次/年 | 不应检出 | 检测报告 |
| 理化指标 | PH | 2 | 2次/日 | 6~9 | 手工台账 |
| 化学需氧量(mg/L) | 2 | 1次/周 | ＜250 | 检测报告 |
| 悬浮物(mg/L) | 2 | 1次/周 | ＜60 | 检测报告 |
| 排污许可项目 | PH | 1 | 1次/季度 | ＜6~9 | 单独报告1份/季度 |
| 色度(铂钴色度单位)/度 | 预处理无要求 |
| 石油类(mg/L) | ＜20 |
| 氨氮(mg/L) | 预处理无要求 |
| 挥发酚(mg/L) | ＜1 |
| 阴离子表面活性剂(mg/L) | ＜10 |
| 生化需氧量(mg/L) | ＜100 |
| 总余氯(mg/L) | 预处理无要求 |
| 总氰化物(mg/L) | ＜0.5 |
| 动植物油(mg/L) | ＜20 |
| 无组织废气 | 硫化氢(mg/m3) | 1 | 1次/季度 | ＜0.03 | 检测报告1份/季度 |
| 氨(mg/m3) | ＜1 |
| 氯气(mg/m3) | ＜0.1 |
| 甲烷(%) | ＜1 |
| 臭气浓度(mg/m3) | ＜10 |
| 二次供水检测 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 2 | 1次/半年 | 不应检出 | 检测报告1份/半年 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不应检出 |
| 菌落总数(MPN/mL) | 100 |
| 砷(mg/L) | 0.01 |
| 镉(mg/L) | 0.005 |
| 铬(六价)(mg/L) | 0.05 |
| 铅(mg/L) | 0.01 |
| 汞(mg/L) | 0.001 |
| 氰化物(mg/L) | 0.05 |
| 氟化物(mg/L) | 1.0 |
| 硝酸盐(以N计)(mg/L) | 10 |
| 三氯甲烷(mg/L) | 0.06 |
| 一氯二溴甲烷(mg/L) | 0.1 |
| 二氯一溴甲烷(mg/L) | 0.06 |
| 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 |
| 二氯乙酸(mg/L) | 0.05 |
| 三氯乙酸(mg/L) | 0.1 |
| 溴酸盐(mg/L) | 0.01 |
| 二次供水检测 | 亚氯酸盐(mg/L) | 2 | 1次/半年 | 0.7 | 检测报告1份/半年 |
| 氯酸盐(mg/L) | 0.7 |
| 色度(铂钴色度单位)/度 | 15 |
| 浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | 1.0 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 |
| 肉眼可见物 | 无 |
| pH | 6.5~8.5 |
| 铝(mg/L) | 0.2 |
| 镁(mg/L) | 0.3 |
| 锰(mg/L) | 0.1 |
| 铜(mg/L) | 1.0 |
| 锌(mg/L) | 1.0 |
| 氯化物(mg/L) | 250 |
| 硫酸盐(mg/L) | 250 |
| 溶解性总固体(mg/L) | 1000 |
| 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | 450 |
| 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 3 |
| 氨(以N计)(mg/L) | 0.5 |
| 在线监测 | pH | 1 | 在线 | 6~9 |  |
| 流量(m³/h) | — |
| 化学需氧量(mg/L) | ＜250 |