资阳市雁江区人民医院配电房维保服务

询价采购需求

一、维保服务内容

本项目预算金额38000.00元，最高限价38000.00元。

| 序号 | 维保服务项目 | 具体内容 | 计量单位 | 数量 | 单价最高限价（元） | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干式电力变压器1 | - 1.容量：1250kVA - 2.电压等级：10kV - 3.试验项目：（1）绝缘电阻测试；（2）吸收比测试；（3）直流电阻测试；（4）交流耐压测试；（5）电压比测试，风机温控器的测试、各个节点螺栓紧固除尘 | 台 | 2 | 2200.00 | 4400.00 |
| 2 | 干式电力变压器2 | - 1.容量：1600kVA - 2.电压等级：10kV - 3.试验项目：（1）绝缘电阻测试；（2）吸收比测试；（3）直流电阻测试；（4）交流耐压测试；（5）电压比测试，风机温控器的测试、各个节点螺栓紧固除尘 | 台 | 2 | 2300.00 | 4600.00 |
| 3 | 高压开关柜 | - 1.试验项目：（1）绝缘电阻测试；（2）回路电阻测试；（3）交流耐压测试；（4）五防性能检查；（5）辅助回路和控制回路检查；（6）接地刀闸机构检查；（7）避雷器1mA电流时0.75U泄漏电流测试 | 面 | 22 | 700.00 | 15400.00 |
| 4 | 继电保护装置 | - 1.类型：线路保护,变压器保护 - 2.试验项目：（1）保护模拟测试及带开关整体测试；（2）定值校验、二次回路绝缘测试 | 套 | 15 | 400.00 | 6000.00 |
| 5 | 高压柜母排 | - 1.试验项目：（1）绝缘电阻测试；（2）交流耐压试验 | 回 | 2 | 400.00 | 800.00 |
| 6 | 高压电缆 | - 1.电压等级10kV - 2.试验项目：（1）电缆主绝缘绝缘电阻；（2）电缆外护套绝缘电阻；（3）电缆内衬层绝缘电阻；（4）耐压测试 | 根 | 6 | 400.00 | 2400.00 |
| 7 | 低压柜 | - 1.试验项目：绝缘电阻测试 | 系统 | 4 | 600.00 | 2400.00 |
| 8 | 微机直流电源系统 | - 1.试验项目：（1）绝缘电阻测试；（2）充放电性能试验； | 系统 | 2 | 410.00 | 820.00 |
| 9 | 防雷接地系统 | 配电房接地网地阻值 | 系统 | 2 | 410.00 | 820.00 |
| 10 | 配电房安全绝缘工具 | - 1.试验项目：（1）绝缘手套试验；（2）绝缘靴试验；（3）验电笔试验；（4）拉闸杆试验 | 套 | 1 | 360.00 | 360.00 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 38000.00 |

- 维保服务要求

1.对配电房实行一次规范化维护、保养、预防性实验，及时排除故障及潜在故障，保证维保配电设备正常运行,并出具相关报告。维保时长不超过2日历天（具体维保时间由采购人另行通知，请成交供应商自行考虑此因素），若在试验中如发现设备试验不合格，成交供应商应及时维修直至修复完成。若成交供应商未按规定时间要求完成，采购人有权要求成交供应商退出场地，给采购人造成的一切损失由成交供应商承担。

2.成交供应商自行配备工作所需要的工具及设备，保养时设置现场安全警示标志。

3.维保过程中，单次维修总费用在500.00元及以下的零配件由成交供应商更换或维修，所产生的更换、维修及安装全部费用由成交供应商全部承担。单次费用在500.00元以上零配件由采购人承担。更换后的零配件所有权归采购人。

4.维保过程中若发现潜在问题，需维修更换材料的，成交供应商应以当面口头或书面形式通知采购人，通知内容为维修原因、维修材料、材料价格等，征得采购人同意后方可维修。

5.服务期内，成交供应商为采购人提供半年一次设备巡检服务，具体时间以采购人通知为准，提供7*24小时报修服务，任何时间不再加收其他费用。若采购人10KV配电设施发生故障时，成交供应商必须在30分钟内赶到现场，正常情况下2小时内排查出原因，5小时内解决问题；若因故障复杂、特殊原因无法在 5小时内解决，成交供应商应第一时间采取安全应急处置措施，及时向采购人报备故障详情、影响范围及初步整改方案，由双方协商确定合理处置完成时限，并按协商时限限期闭环整改。

6.采购人有重大活动时，成交供应商需派专门的维修技术人员到达现场，提供全程监护服务，相关费用包含在本次预算金额内。重大活动以采购人通知为准，采购人应至少提前24小时将活动时间、地点、保电要求通知成交供应商；紧急活动可提前4小时通知，供应商仍须按要求派员到场监护。

7.维保期间若因成交供应商维保或操作不当引起的安全事故造成自身或他人损害的均由成交供应商负责，给采购人带来的经济损失，采购人有权向成交供应商追偿。因成交供应商维保不到位，造成相关损失由成交供应商承担。

8.成交供应商在服务期内对10KV配电设施进行一次彻底清理清洁，规范电器线路布线。

9.质量要求：按照国家相关标准执行，质保期为一年，质保期内由成交供应商更换、提供的维修材料、零配件自身质量问题或安装施工问题引发的故障、缺陷，成交供应商须及时整改、更换及维修，采购人不再支付任何费用。若成交供应商未及时处置或处置措施不当，造成设施设备次生损坏、财产损失及各类安全事故的，全部责任及经济赔偿由成交供应商全部承担。

10.安全要求：成交供应商应制定可靠的维保方案，采取有效安全防护措施，确保无安全事故发生，在本项目实施期间，成交供应商应加强维保人员的管理，注意自身及他人的安全，若在项目实施过程中发生的安全事故或给采购人及第三方造成的损害均由成交供应商承担。

11.废品处置：维保过程所更换的设施设备、零配件等废品均成交供应商进行回收，并按相关要求进行处置，若因处置不当，造成任何问题，均由成交供应商承担。若涉及采购人国有资产的，须严格按照采购人国有资产管理相关规定执行，成交供应商不得擅自回收、处置。成交供应商应配合采购人完成该部分国有资产的登记、清点、移交等相关工作，按采购人要求将该部分资产送至指定地点，严禁私自处置、挪用或变卖，否则由此产生的国有资产流失、违规责任及相关损失，均由成交供应商承担。

12.卫生要求：维护、保养及维修等工作每日完成后，成交供应商应负责清理打扫现场卫生，保持院内及走廊楼梯干净整洁。

13.现场作业人员须持有应急管理部门核发的有效期内的高压电工特种作业操作证、低压电工特种作业操作证（人证合一）。

三、商务要求

1.合同签订时间：成交公告公示结束后30日内。

2.合同履行时间：合同签订之日起一年内。

3.履约地点：资阳市雁江区人民医院。

4.本次报价含单次500.00元及以下的更换零部件、安装费、人工费及税费等费用。

5.付款方式：根据供应商对配电房规范化维护、保养、预防性实验的实际完成数量据实结算，收到成交供应商提供的相关报告及合法有效完税发票后，30日内转账支付本项目实际验收金额的70%，余下实际验收金额的30%在维保服务期满后无任何质量和违约问题，采购人于30日内无息向成交供应商转账支付。

6.成交供应商在获得采购文件的有关资料后可根据自己的需要自行到现场及周围环境进行勘察（不统一组织），现场勘察的费用由成交供应商自行承担。

7.验收：本项目采购人将按照采购文件、响应文件及合同约定内容进行验收。

注：本项目为询价采购，供应商须全部满足以上内容。

四、供应商资格要求及证明材料

（一）资格要求相关证明材料：

1.具有独立承担民事责任的能力（提供复印件）；

（1）供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；

（2）供应商若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；

（3）供应商若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；

（4）供应商若为自然人：提供“身份证明材料”。

2.具备良好商业信誉的证明材料（提供承诺函原件）；

3.具备健全的财务会计制度的证明材料（提供承诺函原件）；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函原件）；

5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺函原件）；

6.参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函原件）；

7.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（提供承诺函原件）；

8.根据采购项目提出的特殊条件：（1）具有有效期内的承装（修、试）电力设施许可证（承修类、承试类）三级及以上资质；（2）具备有效期内的电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质（提供证书复印件）。

（二）其他类似效力要求相关证明材料：

1.法定代表人/单位负责人身份证明书原件及身份证明材料复印件；

2.法定代表人/单位负责人授权书原件及被授权人身份证明材料复印件。

（注：由法定代表人/单位负责人本人参与的，可不提供法定代表人/单位负责人授权书）

注：以上要求的资料均须加盖供应商单位的公章（鲜章）。

五、响应文件要求

1.数量：正本一份。

2.响应文件签署：应根据询价文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。

3.响应文件制作：统一用汉语编制、A4幅面纸印制，采用非活页方式装订后密封，并在封面处标注本项目名称、申请人名称、联系人、联系电话。

六、响应文件的递交

1.递交响应文件截止时间：2026年5月9日17:00（北京时间）。

2.递交响应文件地点：资阳市雁江区人民医院采购办（综合楼4楼）。

3.逾期送达或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

七、联系方式

采购人：资阳市雁江区人民医院

采购人地址：资阳市雁江区城东新区蜀乡大道669号

联系方式：采购办028-26346672

八、询价采购报价书格式

询价采购报价书（模板）

资阳市雁江区人民医院：

在认真阅读采购需求，对贵院的需求充分了解后，我单位（公司）现将有关情况回复如下：

一、报价表（金额单位：元）

| 序号 | 维保服务项目 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（大写）： 小写： |  |  |  |  |  |  |

说明：本次报价含单次500.00元及以下的更换零部件、安装费、人工费及税费等费用。

二、是否全部响应本次采购需求：是  否□

三、相关资质证明及承诺是否齐全：是□  否□

联系电话：

联 系 人：

通讯地址：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表：

年     月     日